#### Техническое задание

на разработку рабочей документации АУПС, СОУЭ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ООО «Ренонс» 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23 |
| 2. | Наименование объекта | Разработка рабочей документации АУПС, СОУЭ зданий |
| 3. | Исходные данные | - Существующая проектная и исполнительная документация объектов по запросу на основании подписанного соглашения о конфиденциальности; - Исходно-разрешительная документация в объеме необходимом для проектирования по запросу. |
| 4. | Требования к исполнителю работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 3 (трех) лет СРО- Проектные работы Наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ. |
| 5. | Сведения о объекте | Технические условия на проектирование объектов: Приложение 1 к техническому заданию |
| 6. | Цель разработки и задачи проекта | Обеспечение объектов системами АУПС, СОУЭ в соответствии с требованиями «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ с (изм. 30.04.2021г.). |
| 7. | Стадийность проектирования | Одностадийное Рабочая документация. |
| 8. | Объем работ | Разработка рабочей документации АУПС, СОУЭ: Здания насосно-компрессорной станции (НКС 2-го подъема) пом.1, пом2; здания складского помещения ОКДиА, гаража для спецтехники, технологическое (помещение ХВП) в СЦ "Оазис". |
| 9. | Нормативные требования к разработке документации | Выполнить работы по разработке рабочей документации АУПС, СОУЭ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в том числе: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 1 декабря 2021 года). -Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. - СП 484.1311500.2020 системы противопожарной защиты, системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; - СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; - СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты, перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; - СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; -СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2); - ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний; - ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний и др. -Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012). - ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3) -«ПУЭ» издание 7. Правила устройства электроустановок. - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации - РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ -ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с Изменениями N 1, 2) и др. |
| 10. | Состав и основные требования к документации | Документацию разработать в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 9 апреля 2021 года)»; В объеме по каждому объекту: - ПЗ (Пояснительная записка), - СС (Система охранное -тревожной сигнализации, Система оповещения и управления эвакуацией). - СМ (Смета), - ИД (Иная документация- при необходимости) В составе документации должно быть отражено следующее: - Основание для разработки документации. - Краткая характеристика защищаемого объекта. - Описание основных технических решений, принятых в проекте. - Спецификация основного оборудования. - Подробное описание функционирования по подсистемам. - Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции и таблицами программирования. - Расчет параметров электропитания и резервирования. - Структурные схемы подсистем и систем. - Планы размещения оборудования и линий связи. - Схемы внешних соединений. - Схемы подключения оборудования. - Схемы соединений в шкафах и коробках соединительных. - Чертежи размещения оборудования. - Подробные спецификации с указанием ЗИП. Подрядчик обязан без дополнительной платы вносить соответствующие корректировки и изменения в документацию по требованию Заказчика и иных согласующих организаций, учреждений и предприятий. |
| 11. | Требование к Сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020г, № 812/пр от 21.12.2020г., №774/пр от 11.12.2020г. в двух уровнях цен - базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (месяц и год) в ПК «Гранд-Смета» версия не ниже 2021, с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.) |
| 12. | Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | В проекте предусмотреть следующее: - Предусмотреть отключение при пожаре общеобменной вентиляции, технологического оборудования, электрозамков - при необходимости; - Обеспечить вывод сигнала тревоги на АРМ в помещении охраны (пом. 1-22, ул. Сибирская, 92); - В целях интеграции с существующими системами, проектирование АУПС, СОУЭ выполнить на базе оборудования ЗАО НВП «Болид»; - Для электропитания оборудования ОПС и СОУЭ применять источники резервируемого питания, обладающие функциями автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления. - Предусмотреть совместную работу ОПС с имеющейся системой дымоудаления, с обязательной визуализацией работы всех элементов систем на АРМ -при необходимости. - При разработке проектной документации определить вариант доступа к оборудованию установок ОПС, СОУЭ для проведения регламентных и ремонтных работ. - Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта. Должно обеспечиваться хранение протокола событий объемом не менее 10 000 событий. - Основные и дополнительные технические решения согласовать с Заказчиком. - Применять (по согласованию с Заказчиком) высококачественные материалы и оборудование, с предоставлением сертификатов соответствия требованиям № 123-ЗФ. |
| 13. | Сроки проведения работ | В согласованные с Заказчиком сроки |
| 14. | Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов | Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» путем сканирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения при проектировании и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc). (AutoCAD, и т.п.). Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах. |
| 15. | Стоимость проектных работ | Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен на проектные работы с учетом индексов перевода в текущие цены. |

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер                                     ______________ Павлив А.Н.

Приложение №1 к Техническому заданию

Технические условия на проектирование

Объект 1: Здание - насосно-компрессорная станция (НКС 2-го подъема)

Инв: 00014870, дата ввода в эксплуатацию 04. 10. 2010

Балансодержатель: ООО «Ренонс», г. Красноярск, ул. Сибирская 92, соор. 10, № 00014870

1. Информация об объекте: Здание

- Класс функциональной пожарной опасности здания Ф5.1

- Этажность здания – 1 этаж

- Материал стен, перегородок, междуэтажных перекрытий: -   металлические сэндвич панели.

- Группа горючести материала заполнения подвесных потолков, отделки стен (при наличии) - нет;

- Перечень помещений с массовым пребыванием людей (более 50 человек) - нет;

- Наличие на объекте систем противодымной и общеобменной вентиляции с механическим побуждением, электрических замков - нет;

- Типы, коды пожарной опасности и объем горючей массы кабелей (проводов), проложенных в пространствах за подвесными потолками и в двойных полах (при наличии) - нет;

-  Категория электроснабжения объекта - III

- Вводно-распределительное устройство на объекте расположено- пом. 2.

-  Необходимость отключения при пожаре общеобменной вентиляции, технологического оборудования, электрозамков - отсутствует.

- План насосно-компрессорной станции на 1л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АУПС и СОУЭ.

Объект: Насосно-компрессорная станция, пом.1,2

| Наименование защищаемых помещений | Защ. площадь, м2 | Высота помещения, м | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс взрывопожароопасности по ПУЭ | Скорость воздушных потоков м/с | Относительная влажность, % при 0С | Пределы температур, 0С | Степень огнестойкости строительных конструкций | Тип вентиляции | Наличие вибрации дБ | Запыленность, наличие дыма, агрессивных сред | Характеристика пожароопасных материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование пожароопасных материалов | Первичный признак пожара Д-дым, Т-тепло, П-пламя | Дополнительные сведения и требования отключения оборудования. Установка ручных извещателей (РИ) и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Насосно-компрессорная станция, пом.1 | 96,2 | 6,1 | В2 | П-I |  | не более 80% при +25C | +10 - +25 | II | нет | 114,2 113,4 109,1 |  | Резина, картон, древесина, масло | Д | СОУЭ II типа |
| Насосно-компрессорная станция, пом.2 | 22,8 | 6,1 | В2 | П-IIа |  | не более 80% при +25C | +10 - +25 | IIIа | нет | 82,6 75,4 83,1 |  | Древесина, поливинилхлорид | Д | СОУЭ II типа |

Объект 2: 	Здание складского помещения ул. Сибирская д. 92, стр.21 (бывшая насосная),

Инв.: №00013190

дата ввода в эксплуатацию: 19.11.2007 г

Балансодержатель: ООО «Ренонс», г. Красноярск, ул. Сибирская 92, стр. 21

Информация об объекте: Здание

- Класс функциональной пожарной опасности здания Ф5.2

- Этажность здания – 1 этаж

- Материал стен, перегородок, междуэтажных перекрытий: -    кирпич, ж/б перекрытия

- Группа горючести материала заполнения подвесных потолков, отделки стен (при наличии) - нет;

- Перечень помещений с массовым пребыванием людей (более 50 человек) - нет;

- Наличие на объекте систем противодымной и общеобменной вентиляции с

механическим побуждением, наличие электрических замков - нет;

- Типы, коды пожарной опасности и объем горючей массы кабелей (проводов), проложенных в        пространствах за подвесными потолками и в двойных полах (при наличии) - нет;

- Категория электроснабжения объекта - III.

- Вводно-распределительное устройство на объекте расположено- пом1.

- Необходимость отключения при пожаре общеобменной вентиляции, технологического оборудования, электрозамков - отсутствует.

План здания складского помещения на 1л.

пом.1- складское   пом.2 -коридор

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АУПС и СОУЭ.

Здание складского помещения. Пом. 1, 2

| Наименование защищаемых помещений | Защ. площадь, м2 | Высота помещения, м | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс взрывопожароопасной по ПУЭ | Скорость воздушных потоков м/с | Относительная влажность, % при 0С | Пределы температур, 0С | Степень огнестойкости строительных конструкций | Тип вентиляции | Наличие вибрации дБ | Запыленность, наличие дыма, агрессивных сред | Характеристика пожароопасных материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование пожароопасных материалов | Первичный признак пожара Д-дым, Т-тепло, П-пламя | Дополнительные сведения и требования отключения оборудования. Установка ручных извещателей (РИ) и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Склад отдела эксплуатации канатных дорог и аттракционов пом. 1 | 10,8 | 3,6 | В-4 | П-IIа |  | не более 80% при +25C | +40 - -40 | I | Естественная | нет | нет |  | Д | СОУЭ I типа |
| Склад отдела эксплуатации канатных дорог и аттракционов пом.2 | 38,4 | 3,6 | В-4 | П-IIа |  | не более 80% при +25C | +40 - -40 | I | Естественная | нет | нет |  | Д | СОУЭ I типа |

Объект  3: Гараж для спецтехники

Дата ввода в эксплуатацию: 16.07.2008

Инв. № 00013107

Балансодержатель: ООО «Ренонс» г. Красноярск, ул. Сибирская, 92.

Информация об объекте: Здание

Класс функциональной пожарной опасности здания -нет;

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности -нет;

Степень огнестойкости здания - нет;

- материал стен, перегородок, междуэтажных перекрытий: - металл, дерево;

- группа горючести материала заполнения подвесных потолков, отделки стен (при наличии)

- нет;

- перечень помещений с массовым пребыванием людей (более 50 человек) - нет;

- наличие на объекте систем противодымной и общеобменной вентиляции с механическим

побуждением, электрических замков - нет;

-типы, коды пожарной опасности и объем горючей массы кабелей (проводов), проложенных в

пространствах за подвесными потолками и в двойных полах (при наличии) -нет;

- температура - +40 - -40;

- влажность - не более 80% при +25C;

- наличие агрессивной среды, дыма, пыли – нет;

- первичный признак пожара - дым;

- уровень звука постоянного шума в помещении - нет;

- необходимость отключения при пожаре общеобменной вентиляции, технологического оборудования,

электрозамков - отсутствует.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АУПС и СОУЭ.

Гараж для спец техники

| Наименование защищаемых помещений | Защ. площадь, м2 | Высота помещения, м | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс взрывопожароопасной по ПУЭ | Скорость воздушных потоков м/с | Относительная влажность, % при 0С | Пределы температур, 0С | Степень огнестойкости строительных конструкций | Тип вентиляции | Наличие вибрации дБ | Запыленность, наличие дыма, агрессивных сред | Характеристика пожароопасных материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование пожароопасных материалов | Первичный признак пожара Д-дым, Т-тепло, П-пламя | Дополнительные сведения и требования отключения оборудования. Установка ручных извещателей (РИ) и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Гараж для спец техники | 25,4 | 2,45 | В-2 | П-IIа |  | не более 80% при +25C | +40 - -40 |  | нет | нет | нет |  | Д | СОУЭ I типа |

Объект 4: Технологическое (помещение ХВП) в СЦ "Оазис".  Пом.3 Технический этаж на отм. -3,900

Дата ввода в эксплуатацию: 02.01.2007

Инв. № 00000673

Балансодержатель: ООО «Ренонс» г. Красноярск, ул. Сибирская, 92.

Информация об объекте: Здание Сервис-центр

Класс функциональной пожарной опасности здания Ф3.6;

- материал стен, перегородок, междуэтажных перекрытий: - кирпич, ГКЛ, ж/б;

- группа горючести материала заполнения подвесных потолков, отделки стен (при наличии) НГ, Г1;

- перечень помещений с массовым пребыванием людей (более 50 человек) - нет;

- наличие на объекте систем противодымной и общеобменной вентиляции с механическим побуждением, электрических замков - есть;

-типы, коды пожарной опасности и объем горючей массы кабелей (проводов), проложенных в пространствах за подвесными потолками и в двойных полах (при наличии) -нет;

- температура - +20;

- влажность - не более 80% при +25C;

- наличие агрессивной среды, дыма, пыли – нет;

- первичный признак пожара - дым;

- уровень звука постоянного шума в помещении - нет;

- необходимость отключения при пожаре общеобменной вентиляции, технологического оборудования, электрозамков - отсутствует.

Пом.3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АУПС и СОУЭ.

Кладовая сантехников (водоподготовки джакузи) в СЦ "Оазис". Пом.3

| Наименование защищаемых помещений | Защ. площадь, м2 | Высота помещения, м | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс взрывопожароопасной по ПУЭ | Скорость воздушных потоков м/с | Относительная влажность, % при 0С | Пределы температур, 0С | Степень огнестойкости строительных конструкций | Тип вентиляции | Наличие вибрации дБ | Запыленность, наличие дыма, агрессивных сред | Характеристика пожароопасных материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование пожароопасных материалов | Первичный признак пожара Д-дым, Т-тепло, П-пламя | Дополнительные сведения и требования отключения оборудования. Установка ручных извещателей (РИ) и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Кладовая сантехников (водоподготовки джакузи) в СЦ "Оазис". Пом.3 | 39,3 | 3,6 | В-3 | П-II а |  | не более 80% при +25C | +20 | II | Приточной вытяжная | нет | нет | Бумага, пластик | Д | СОУЭ I типа |

Объект 5: Технологическое (помещение ХВП) в СЦ "Оазис".  Пом.8 Технический этаж на отм. -3,900

Дата ввода в эксплуатацию: 02.01.2007

Инв. № 00000673

Балансодержатель: ООО «Ренонс» г. Красноярск, ул. Сибирская, 92.

Информация об объекте: Здание Сервис-центр

Класс функциональной пожарной опасности здания Ф3.6;

- материал стен, перегородок, междуэтажных перекрытий: - кирпич, ГКЛ, ж/б;

- группа горючести материала заполнения подвесных потолков, отделки стен (при наличии) НГ, Г1;

- перечень помещений с массовым пребыванием людей (более 50 человек) - нет;

- наличие на объекте систем противодымной и общеобменной вентиляции с механическим побуждением, электрических замков - есть;

-типы, коды пожарной опасности и объем горючей массы кабелей (проводов), проложенных в пространствах за подвесными потолками и в двойных полах (при наличии) - нет;

- температура - +20;

- влажность - не более 80% при +25C;

- наличие агрессивной среды, дыма, пыли – нет;

- первичный признак пожара - дым;

- уровень звука постоянного шума в помещении - нет;

- необходимость отключения при пожаре общеобменной вентиляции, технологического оборудования, электрозамков - отсутствует.

Пом.8

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АУПС и СОУЭ.

Технологическое (помещение ХВП) в СЦ "Оазис". Пом.8  Технический этаж на отм. -3,900

| Наименование защищаемых помещений | Защ. площадь, м2 | Высота помещения, м | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс взрывопожароопасной по ПУЭ | Скорость воздушных потоков м/с | Относительная влажность, % при 0С | Пределы температур, 0С | Степень огнестойкости строительных конструкций | Тип вентиляции | Наличие вибрации дБ | Запыленность, наличие дыма, агрессивных сред | Характеристика пожароопасных материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование пожароопасных материалов | Первичный признак пожара Д-дым, Т-тепло, П-пламя | Дополнительные сведения и требования отключения оборудования. Установка ручных извещателей (РИ) и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Технологическое (помещение ХВП) в СЦ "Оазис". Пом.8 | 12,2 | 3,6 | В-2 | П-II а |  | не более 80% при +25C | +20 | II | Приточной вытяжная | нет | нет | Бумага, картон | Д | СОУЭ I типа |